| Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ «Турмышская СОШ» (протокол № 8 от 27.12.2019 г.) | Утверждена приказом МБОУ «Турмышская СОШ» № 184-О от 30.12.2019 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ лица, выполняющего функции СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА

ИОТ-064-2019

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационное удостоверение, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам работы, проверку знаний по безопасности труда и получившие соответствующее удостоверение. В дальнейшем слесари-электрики по ремонту электрооборудования обязаны проходить проверку знаний по безопасности труда не реже одного раза в год.

1.2. Вновь поступившие могут работать по профессии только после прохождения вводного инструктажа по безопасности труда и инструктажа на рабочем месте. Не реже одного раза в 6 месяцев каждый рабочий должен пройти повторный инструктаж.

В случае изменения правил охраны труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений или инструмента, применения новых материалов, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, необходимо пройти внеплановый инструктаж.

1.3. Перед выполнением работ повышенной опасности следует получить от мастера целевой инструктаж, а также наряд-допуск, определяющий безопасные условия труда, и тщательно ознакомиться с изложенными в нем требованиями.

1.4. В ходе работы в цехе (на участке) необходимо соблюдать установленные на предприятии правила внутреннего трудового распорядка.

1.5. При ремонте и обслуживании электрооборудования (разборка, ремонт и сборка узлов и аппаратов, арматуры электроосвещения и т.д.) слесарю-электрику по ремонту электрооборудования следует учитывать наличие таких опасных и вредных факторов как: возможность поражения электротоком, травмирование движущимися частями машин, станков и механизмов, применяемых в работе, недостаточное освещение рабочего места, повышенный уровень шума, расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

1.6. Вся электропроводка на лесах ремонтируемых зданий и сооружений, а также во всех подсобных помещениях, складах, мастерских, у строительных механизмов и т.п. должна быть выполнена исключительно изолированными проводами соответствующей марки. Шнуровая проводка может быть допущена лишь в сухих, отапливаемых помещениях. Высота горизонтальной прокладки проводов должна быть не менее 2,5 м от пола или настила. В случае необходимости прокладки проводов ниже 2,5 м они должны быть защищены огнестойкими коробками от механических повреждений и прикосновений.

1.7. Запрещается подвешивать электропроводку к трубам, металлическим лесам и перилам лестничных маршей, на гвоздях и т.п.

1.8. Запрещается оставлять открытыми концы проводов после снятия какого-либо механизма или после обрезки проводов. Концы таких проводов должны быть изолированы и подняты на высоту не менее 3 м.

1.9. Все подвесные лампы должны находиться на расстоянии не менее    2,5 м от пола или настила, а вне лесов и помещений - на высоте не менее 3 м.

1.10. Электролампы в сыром помещении, подвергающиеся действию атмосферных осадков должны быть в герметичной арматуре.

1.11. Электроинструмент должен удовлетворять следующим требованиям:

- быстро включаться и выключаться от электросети;

- быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущие части.

1.12. Конструкция переносных электросветильников должна удовлетворять следующим требованиям:

- корпус и рукоятка ручкой лампы должны состоять из прочного изолирующего материала, хороню сопротивляющегося действию сырости;

- токоведущие части должны быть недоступны для прикосновения;

- металлическая защитная сетка, рефлектор, а также крючки или дужка для подвешивания ламп должна укрепляться на изолированных частях ламп, корпусе или рукоятке;

- место ввода проводов в лампу должно быть устроено таким образом, чтобы были исключены изломы провода или повреждения его изоляции;

- для присоединения к сети провода переносной лампы должен применяться шланговый провод.

1.13. Напряжение электроинструмента и переносных электросветильников должно быть:

- не свыше 220 В - в помещениях без повышенной опасности;

- 12 В - в помещениях особо опасных при наличии неблагоприятных условий, а также при работе на земле под открытым небом;

- 42 В в помещениях с повышенной опасностью.

Если невозможно обеспечить работы с электроинструментом напряжением 42 В в помещениях с повышенной опасностью, допускается применять электроинструмент напряжением 100 В с обязательным использованием защитных средств (диэлектрических перчаток, галош, ковриков) и устройств надежного заземления (зануления) корпуса инструмента.

1.14. При пользовании переносным электроинструментом необходимо не реже одного раза в месяц проверить его исправность. При этом следует обращать внимание на отсутствие замыкания на корпус, наличие оголенных токоведущих частей, а также на целостность заземляющего (зануляющего) провода и его изоляции. При обнаружении замыкания на корпус электроинструмента или иной неисправности, работа с ним не разрешается.

1.15. Запрещается передавать ручной электроинструмент хотя бы на временное пользование лицам, не обученным работе с ним.

1.16. Применяемые для замены электрических лампочек и навески светильников подмостки и лестницы должны быть прочными и надежными. Максимальная длина приставных и раздвижных лестниц - 5 м. Ступени деревянных приставных и раздвижных лестниц должны быть вдолблены и врезаны в тетивы, скрепляемые не реже чем через 2 м стяжными болтами. Лестницы, устанавливаемые на гладких поверхностях, должна иметь основания, обитые резиной (башмаки); лестницы, устанавливаемые на земле, должны иметь на основаниях острые металлические наконечники. Лестницы должны верхними концами надежно опираться на прочную основу. Связанные лестницы применять запрещается. Работы с применением лестницы производятся двумя лицами, одно из которых находится внизу. При работе с верхней ступеньки должна применяться лестница-стремянка, снабженная площадкой, которая ограждена с 3-х сторон перстами.

1.17. Двери помещений электроустановок (щитов, сборок и т.п.) должны быть постоянно закрыты. Для каждого помещения электроустановки должно быть не менее 2-х комплектов ключей, один из которых должен храниться в диспетчерской службе.

1.18. Все рубильники должны иметь закрытые (без щелей) кожухи с надежным заземлением. Ручки рубильников должны быть сделаны из токонепроводящих материалов. Рубильники и другие выключательные устройства должны помещаться в шкафчике, запирающемся на замок.

1.19. В соответствии с установленными нормами бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, слесарю-электрику (электромонтеру) по ремонту и обслуживанию электрооборудования предусмотрена выдача: полукомбинезона хлопчатобумажного со сроком носки 12 мес., перчаток и галош диэлектрических - дежурных.

В перечне бесплатно выдаваемой спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной зашиты и сроки их носки в зависимости от появления новых моделей и материалов, соответствующими организациями вносятся дополнения и изменения.

1.20. При обслуживании электрооборудования рукава спецодежды должны застегиваться у кистей рук; спецодежда не должна иметь развевающихся частей. Волосы должны убираться под головной убор.

1.21. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования при производстве работ обязан соблюдать общие требования пожаровзрывобезопасности.

1.22. При несчастном случае следует оказать первую помощь пострадавшему и вызвать скорую помощь. Необходимо сохранить обстановку на рабочем месте, которая была в момент происшествия, если это не угрожает безопасности людей. Сообщить о случившемся администрации.

1.23. За нарушение требований настоящей инструкции рабочий несет личную ответственность в зависимости от последствий, вызванных нарушением - общественную, дисциплинарную, материальную или уголовную.

2. Требования безопасности перед началом работы,

2.1. Привести в порядок спецодежду: застегнуть иди подвязать обшлага рукавов, надеть головней убор, приготовить рукавицы.

2.2. Проверить наличие защитных средств, а также инструмента и приспособлений, необходимых при производстве данных работ. Ручной инструмент следует сохранять в переносном ящике или сумке для инструмента.

2.3. При работе с подмостей, лестниц, лесов, лестниц-стремянок убедиться в их надежности, а также соблюдешь всех требований, указанных в общих положениях настоящей инструкции.

2.4. Проверить исправность осветительных устройств, электропроводки и светильников, ламп. Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена, и свет не слепил глаза.

2.5. Убедиться в исправности включающих и выключающих устройств, сигнализации и блокировок.

2.6. Для подготовки рабочего места при работах в распределительных щитах жилых домов (с частичным или полным снятием напряжения) необходимо выполнять в указанной последовательности следующие технические мероприятия:

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры (установить механический запор приводов включателей, рубильников и разъединителей; изоляционные прокладки в рубильниках и т.п.);

- вывесить плакаты: "Не включать - работают люди!", "Не открывать - работают люди?", а при необходимости установить ограждения;

- присоединить к заземляющему устройству переносные заземления. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которое должно быть наложено заземление;

- наложить заземление на токоведущие части (непосредственно после проверки отсутствия напряжения), т.е. включить заземляющие ножи или, если они отсутствуют, наложить переносные заземления.

2.7. Проверить исправность указателя напряжения и отсутствие напряжения. При этом пользуются диэлектрическими перчатками.

2.8. Заземлять электроустановки при напряжении 500 В и выше (переменного и постоянного тока) - во всех случаях. Кроме того, необходимо   заземлять   корпуса   электрооборудования, установленного в помещениях с повышенной опасностью, в особо опасных и в наружных установках с номинальным напряжением выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока, а также установленного во взрывоопасных помещениях.

2.9. К частям, подлежащим заземлению, относятся: корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, электрических приборов (реостата, кожухов, рубильников и т.п.).

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Необходимо постоянно следить за надежностью присоединения и исправностью электрического заземляющего устройства.

Запрещается использовать для заземления какие-либо проводки, не предназначенные для этой цели, а также присоединять заземление скруткой.

3.2. При производстве работ на отключенной части электроустановки заземление накладывается на токоведущие части фаз со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, включая и обратную трансформацию.

Наложение заземления необходимо производить непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

3.3. При пользовании переносными заземлениями комплекты их перед проверкой отсутствия напряжения должны находиться у мест наложения заземлений и быть присоединены к зажиму "земля".

Зажимы переносного заземления необходимо накладывать на заземляемые токоведущие части при помощи штанги из изоляционного материала в диэлектрических перчатках. Закрепление зажимов производиться этой же штангой или непосредственно руками, но при этом обязательно пользоваться диэлектрическими перчатками.

3.4. Снятие переносного заземления с применением штанг и диэлектрических перчаток следует производить в обратном порядке, т.е. сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.

3.5. При производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, с помощью основных защитных изолирующих средств (оперативные и измерительные штанги, штанги для очистки изоляции, указатели напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи и др.) необходимо: пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами с неповрежденным лаковым покровом; держать изолирующие средства за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца; располагать изолирующие средства так, чтобы не возникла опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями двух фаз или на землю.

При обнаружении нарушения лакового покрова или других неисправностей защитных изолирующих средств пользоваться ими запрещается.

3.6. При работе под напряжением применение ножовок, напильников, металлических метров запрещается.

3.7. При работах о частичным снятием напряжения, когда часть электроустановки отключена, но вблизи другая часть или другие электроустановки находятся под напряжением и доступны для выполняющего работы, эти работы должны выполняться двумя лицами.

3.8. Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения (например, на групповых щитах, сборках) смену плавких вставок предохранителей допускается производить под напряжением, но со снятием нагрузки; последнее требование не относится к предохранителям с закрытыми плавкими вставками.

3.9. Смену плавких вставок предохранителей под напряжением необходимо производить в защитных очках, в диэлектрических перчатках, пользуясь изолирующими клещами.

Смена плавких вставок предохранителей может производиться одним лицом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, а при смене на высоте с приставных лестниц - двумя лицами, из которых одно должно иметь группу по электробезопасности не ниже III.

3.10. При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4-5 м в закрытых и менее 8-10 м в открытых распределительных устройствах.

3.11. При обнаружении неисправностей в электрических устройствах (искрении, вспышке, повреждении изоляции электропроводов, кабелей и др.), а также об оставленных не огражденными токоведущих частях необходимо сообщить мастеру.

3.12. Во время работы на высоте при отсутствии ограждения следует пользоваться предохранительным поясом. Для инструмента необходимо иметь специальную сумку.

3.13. При работе на столбах воздушной линии электропередачи необходимо убедиться в отсутствии напряжения на линии, а также в прочности столба.

Приступая к работе на столбе, необходимо привязаться к нему предохранительным поясом и работать стоя на обоих когтях. Влезать на опору и слезать с нее без когтей запрещается.

3.14. При работе на лестницах следует пользоваться только легкими и прочными переносными лестницами и стремянками. Ступеньки должны быть прямоугольными, врезными.

Запрещается применять лестницы, сбитые гвоздями, без врезки ступеней и без стяжки тетив болтами, а также без острых металлических шипов (при работе на мягких полах) и резиновых наконечников (при работе на твердых полах).

3.15. Работы, требующие подъема на высоту и выполняемые с лестниц или подмостей, слезет производить при полном снятии напряжения и не менее чем двумя лицами.

3.16. Запрещается включать рубильники и кнопки пускателей посторонними предметами, а также определять температуру нагрева электрических манит и трансформаторов прикосновением руки.

3.17. Электрические аппараты, находящиеся в местах, доступных для случайного прикосновения к их токоведущим частям, следует ограждать, а токоведущие части и контакты должны иметь защитные крышки.

Не отключенные токоведущие части, доступные случайному прикосновению, должны быть на время работы ограждены. На ограждениях должны быть вывешены плакаты или нанесены предупредительные надписи: "Стой - опасно для жизни!" (для установок напряжением выше 1000 В).

3.18. Запрещается снимать плакаты, заземления и ограждения без разрешения руководителя работ.

3.19. Электрические провода следует защищать от механических повреждений и от прикосновения со стальными канатами, горячими поверхностями, шлангами газопламенной аппаратуры, маслами и кислотами, разрушающе действующими на изоляцию. В сырых помещениях их следует подвешивать на подставках.

4. Требования безопасности  в аварийных ситуациях.

4.1. Аварийное прекращение работ следует производить в случае возникновения пожара и при несчастном случае.

4.2. Заметив загорание немедленно выключить электроток, сообщить мастеру или диспетчеру и приступить к тушению имеющимися средствами. Для тушения пожара в электроустановках, в первую очередь, необходимо применять углекислотные и пенные огнетушители. Не следует забывать и такие простейшие средства огнетушения, как сухой песок и асбестовая или грубошерстная ткань, которые при наброске на очаг загорания могут быстро затушить пламя.

4.3. Человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить от действия тока путем отключения электроустановки или электропроводов. Если невозможно быстро отключить электроустановку или электропровода, пострадавшего нужно оттащить от токоведущих частей, действуя одной правой рукой, изолированной резиновой перчаткой (сухой одеждой, кепкой, куском материи и т.п.). При этом оказывающий помощь должен браться за одежду или обувь пострадавшего.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место. Инвентарь, инструмент, приспособления и индивидуальные средства защиты убрать в отведенные для этих целей помещения.

5.2. Снять заземление, плакаты, а при необходимости проверить состояние изоляции и затем отключить электроустановки.

5.3. Снять спецодежду, почистить ее и убрать в шкаф для хранения спецодежды. Вымыть руки и лицо теплой водой и мылом, при возможности принять душ.

5.4. Обо всех неполадках, выяснившихся во время работы, сообщить сменщику или мастеру.

С инструкцией ознакомлены:

| Ф.И.О. | Дата | подпись |
| --- | --- | --- |
| Андреев Ю.А. |  |  |