Статья для размещения

на сайте

Справка «О качестве и безопасности питьевой воды в Чебоксарском муниципальном округе за 2023 год».

- Общее количество артезианских скважин на территории Чебоксарского района составляет 265. Всего из артезианских скважин в 2023 году в рамках ГН, ПЛК и СГМ исследовали 139 проб на санитарно-химические показатели, 265 проб на микробиологические показатели и 17 проб артезианской воды на радиологические показатели, из них 24 пробы воды из артезианских скважин не соответствовали гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям составил 17,27%. Нестандартные пробы воды из артезианских скважин были зарегистрированы:

- 02.02.2023г. жесткость воды из артезианской скважины пос. Новое Атлашево составила 13,0град.ж., превышение ГН в 1,86 раза; содержание нитратов составило 77,0мг/дм3, превышение ГН в 1,7 раза;

- 10.04.2023г. жесткость воды из артезианской скважины пос. Новое Атлашево составила 12,7град.Ж., превышение ГН в 1,8 раза; содержание нитратов составило 71,0мг/дм3, превышение ГН в 1,6 раза;

- 05.07.2023г. жесткость воды из артезианской скважины пос. Новое Атлашево составила 13,8град.Ж., превышение ГН в 1,97 раза.

- 02.02.2023г. – 2 пробы нестандартных воды из артезианской скважины д. Нижний Магазь, содержание бора в воде из артезианской скважины составило 0,97мг/дм3, превышение ГН в 1,94 раза; во второй пробе содержание лития составило 0,053мг/дм3, превышение ГН в 1,8 раза;

- 10.04.2023г. содержание железа в воде из артезианской скважины д. Нижний Магазь составило 0,63мг/дм3, превышение ГН в 2,1 раза;

- 05.07.2023г. содержание бора в воде из артезианской скважины д. Нижний Магазь составило 0,89мг/дм3, превышение ГН в 1,78 раза;

- 03.10.2023г. – содержание бора в воде из артезианской скважины д. Нижний Магазь составило 0,911мг/дм3, превышение ГН в 1,8 раза;

- - 26.12.2022г., 28.03.2023г., 15.08.2023г. МУП ЖКХ «Катрасьское», д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д.7 и д.9, в 5-ти нестандартных пробах жесткость воды составляла 9,1градЖ, 8,7градЖ., 8,8град.Ж., 9,6градЖ., 9,6град.Ж.;

- - 03.05.2023г. – ООО «Аквастрой», д. Мижеры, содержание бора в воде из артскважины составило 3,1мг/дм3, превышение ГН в 6,2 раза;

- - 30.05.2023г. – ООО «СКК «Волжанка», пос. Сюктерка, ул. Волжанка, д.1, содержание бора в воде составило 1,18мг/дм3, превышение ГН в 2,4 раза;

- - 17.08.2023г. – ООО «Теплоэнергосеть», пос. Кугеси, пер. Нагорный, д.13 – преманганатная окисляемость в пробе воды из артскважины составила 6,6мг/дм3 (по многолетним наблюдениям в артскважине по пер. Нагорный вода соответствовала ГН по санитарно-химическим и микробиологическим показателям);

- - 26.09.2023г. – АО «Чебоксарская машинно-технологическая станция», ст. Ишлеи, ул. Промышленная, д.6, артскважина № 1 – содержание фторидов в воде составило 1,98мг/дм3, превышение ГН в 1,3 раза; содержание бора в воде 3,9мг/дм3, превышение ГН в 7,8 раза;

- - 22.11.2023г. – Синьяльский территориальный отдел администрации Чебоксарского муниципального округа, с. Синьялы, ул. Садовая – содержание железа в воде 1,54мг/дм3, превышение ГН в 5,1 раза;

- - 31.05.2023г., 22.11.2023г. – Синьяльский территориальный отдел администрации Чебоксарского муниципального округа, д. Яндово, ул. Магазинная – содержание железа в воде составило более 2,0мг/дм3, превышение ГН более в 6,7 раза; содержание железа в воде 1,54мг/дм3, превышение ГН в 5,1 раза; жесткость воды из артезианской скважины составила 8,5град.Ж, превышение ГН в 1,2 раза;

- - 22.11.2023г. – Синьяльский территориальный отдел администрации Чебоксарского муниципального округа, д. Яндово, ул. Верхняя – содержание бора в воде составило 1,19мг/дм3, превышение ГН в 2,4 раза;

- - 22.11.2023г. – Синьяльский территориальный отдел администрации Чебоксарского муниципального округа, д. Юраково – содержание бора в воде составило 1,06мг/дм3, превышение ГН в 2,1 раза; содержание железа в воде 0,4мг/дм3, превышение ГН в 1,3 раза;

- - 22.11.2023г. – Синьяльский территориальный отдел администрации Чебоксарского муниципального округа, д. Аркасы, ул. Прямая – содержание бора в воде составило 1,95мг/дм3, превышение ГН в 3,9 раза;

- - 14.12.2023г. –Сарабакасинский территориальный отдел администрации Чебоксарского муниципального округа, д. Пикшики – жесткость воды составляет 8,7град.Ж, превышение ГН в 1,2 раза.

Среднегодовые уровни показателей в артезианских скважинах Чебоксарского района в 2023г.

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 2,71град | 0,1ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,9 |  |
|  | жесткость | 5,8градЖ | 0,8ПДК |
|  | Общая минерализация | 447мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | окисляемость | 0,54мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | нефтепродукты | Ниже чувствительности метода |  |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,291мг/дм3 | 0,1ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 9,04мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Нитриты | 0,096мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Бор | 0,403мг/дм3 | 0,8ПДК |
|  | Железо | 0,07мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Кадмий, свинец, мышьяк, цинк, бериллий, медь, никель, ртуть, хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 5,75мг/дм3 | 0,3ПДК |
|  | Марганец | 0,006мг/дм3 | 0,06ПДК |
|  | Сульфаты | 11,2мг/дм3 | 0,02ПДК |
|  | Фтор | 0,32мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Хлориды | 11,03мг/дм3 | 0,03ПДК |
|  | Полифосфаты | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Сероводород | Ниже чувствительности метода |  |
|  | ГХЦГ | Ниже чувствительности метода |  |
| Радиологические показатели | Удельная активность радона-222 | 9,94Бк/кг | 0,2ПДК |
|  | Удельная суммарная альфа-активность | 0,11Бк/кг | 0,6ПДК |
|  | Удельная суммарная бета-активность | 0,09Бк/кг | 0,09ПДК |

- Общее количество водопроводов, размещенных на территориях сельских поселений, предприятий и учреждений Чебоксарского района составляет 181. Всего из распределительной сети Чебоксарского района за 2023г. было отобрано на лабораторное исследование 72 пробы водопроводной воды на санитарно-химические показатели, из них 2 исследованные пробы питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам, что составило 2,8%. Из отобранных 324 проб питьевой воды из распределительной сети на микробиологические показатели 1 проба не соответствовала гигиеническим нормативам, удельный вес нестандартных проб составил 0,3%.

- Нестандартные пробы питьевой воды в распределительной сети регистрировались:

- -  10.04.2023г. в д. Нижний Магазь (ул. Озерная) МУП ЖКХ «Атлашевское» - содержание железа 0,56мг/дм3, превышение ПДК в 1,9 раза (проба отобрана в рамках СГМ);

- - 28.06.2023г. в деревне Ердово Атлашевского территориального отдела Чебоксарского муниципального округа (водоколонка) – содержание железа составило 1,11мг/дм3, превышение ГН в 3,7 раза (проба отобрана в рамках ПЛК).

- - 08.09.2023г. в МБДОУ «Абашевский детский сад «Хевел» с. Абашево, ул. Верхняя, д.34 – в пробе питьевой воды обнаружены ОКБ. Повторно отобранная проба питьевой воды соответствовала установленным гигиеническим нормам.

Среднегодовые уровни показателей воды в распределительной сети Чебоксарского района в 2023 году:

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 3,3град | 0,2ПДК |
| Обобщенные | жесткость | 5,6градЖ | 0,8ПДК |
|  | Общая минерализация | 500мг/дм3 | 0,5ПДК |
|  | окисляемость | 0,52мг/дм3 | 0,1ПДК |
| Микробиологические | ОМЧ | 0 |  |
|  | ОКБ и e. coli | 0 |  |
|  | ОКБ | В 1 пробе обнаружены из 324 |  |
| Неорганические показатели | Нитриты | 0,006 | 0,0003ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 10,6мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Бор | 0,087мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Железо | 0,05мг/дм3 | 0,2ПДК |

Статью подготовила

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии

в г. Новочебоксарске» М.А. Смирнова